## Gamma
|  |  | Kłodzko |  | Lubliniec |  | Mikołów |  | Tarnowskie Góry |  | Myszków
Moc systemu |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 6
Pojemność systemu |  |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 16 |  | 12
Całkowita powierzchnia terenu pod inwestycję
Ilość przyłączy |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Droga wewnętrzna mb |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Plac manewrowy / teren utwardzony |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Powierzchnia bez wegetacji |  |  | 200 |  | 120 |  | 120 |  | 528 |  | 500
Dlugosc ogrodzenia |  |  | 72 |  | 50 |  | 50 |  | 96 |  | 80
Długość trasy kablowej SN |  |  | 2800 |  | 250 |  | 50 |  | 2000 |  | 3000
Stacje przekształcania mocy |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
Kontenery ME |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 3
Projekt budowlany zamienny / techniczny | Opis stawski | Stawka | Ilosc | 56100 | Ilosc | 56100 | Ilosc | 56100 | Ilosc | 56100 | Ilosc | 56100
Analiza akustyczna | Od lokalizacji | 6600 | 1 | 6600 | 1 | 6600 | 1 | 6600 | 1 | 6600 | 1 | 6600
Zamienne pozwolenie na budowę | Od lokalizacji | 22000 | 1 | 22000 | 1 | 22000 | 1 | 22000 | 1 | 22000 | 1 | 22000
Projekt techniczny elektryczny | Od lokalizacji | 11000 | 1 | 11000 | 1 | 11000 | 1 | 11000 | 1 | 11000 | 1 | 11000
Projekt techniczny konstrukcyjny | Od lokalizacji | 16500 | 1 | 16500 | 1 | 16500 | 1 | 16500 | 1 | 16500 | 1 | 16500
Projekt Wykonwczy |  |  |  | 75240 |  | 75240 |  | 75240 |  | 75240 |  | 75240
Konstrukcja dróg wewnętrznych, ogrodzenie itp. | Od lokalizacji | 5500 | 1 | 5500 | 1 | 5500 | 1 | 5500 | 1 | 5500 | 1 | 5500
Instaslacja odgromowa, uziemienie, dobór kabli DC, | Od lokalizacji | 3300 | 1 | 3300 | 1 | 3300 | 1 | 3300 | 1 | 3300 | 1 | 3300
Projekt EAZ wraz z uzgodnieniem | na WP | 16500 | 1 | 16500 | 1 | 16500 | 1 | 16500 | 1 | 16500 | 1 | 16500
Projekt telemachniki wraz z uzgodnieniem | na WP | 15400 | 1 | 15400 | 1 | 15400 | 1 | 15400 | 1 | 15400 | 1 | 15400
Projekt układów pomiarowychi wraz z uzgodnieniem | na WP | 14500 | 1 | 14500 | 1 | 14500 | 1 | 14500 | 1 | 14500 | 1 | 14500
Projekt budowlano wykonawczy przyłączy SN wraz ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego | na trasę SN | 13200 | 1 | 13200 | 1 | 13200 | 1 | 13200 | 1 | 13200 | 1 | 13200
Prowadzenie budowy |  |  |  | 116000 |  | 116000 |  | 116000 |  | 116000 |  | 116000
Kierownik budowy | 4 mies | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000
Ubezpieczenie | 4 mies | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000
Zaplecze budowy (kontener socjalny, toaleta, zasilanie placu budowy, ogrodzenie i oznakowanie) | 4 mies | 35000 | 1 | 35000 | 1 | 35000 | 1 | 35000 | 1 | 35000 | 1 | 35000
BHP (nadzór, szkolenie, ubrania, środki ochrony) | 4 mies | 6000 | 1 | 6000 | 1 | 6000 | 1 | 6000 | 1 | 6000 | 1 | 6000
Ochrona mienia | 4 mies | 20000 | 1 | 20000 | 1 | 20000 | 1 | 20000 | 1 | 20000 | 1 | 20000
Uprzątnięcie placu budowy | Na lokalizacje | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000
Prace budowlane |  |  |  | 510950 |  | 400900 |  | 400900 |  | 858960 |  | 770250
Przygotowanie terenu (usunięcie krzewów, wyrównanie, wykonanie pododłoża bez wegetacji) | m2 | 370 | 200 | 74000 | 120 | 44400 | 120 | 44400 | 528 | 195360 | 500 | 185000
Wybudowanie drogi I zjazdu wersja podstawowa (geowłóknina i tłuczeń) do 30cm | mb | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wybudowanie drogi o wyższej nośności (wykopy podsypka, geowłóknina tłuczeń) przekroj 60 cm | mb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plac manewrowy utwardzony (geowłóknina i tłuczeń) | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ogrodzenie panelowe terenu | mb | 350 | 72 | 25200 | 50 | 17500 | 50 | 17500 | 96 | 33600 | 80 | 28000
Brama wjazdowa | szt | 6500 | 1 | 6500 | 1 | 6500 | 1 | 6500 | 1 | 6500 | 1 | 6500
Fundamenty pod kontenery | szt | 45000 | 3 | 135000 | 2 | 90000 | 2 | 90000 | 6 | 270000 | 5 | 225000
Uziemienie otokowe, połączenia wyrównawcze | kpl/kontener | 9000 | 3 | 27000 | 2 | 18000 | 2 | 18000 | 6 | 54000 | 5 | 45000
Instalacja odgromowa (maszty 8m, uziom, sitka ekwipotencjalna) | kpl/kontener | 12500 | 3 | 37500 | 2 | 25000 | 2 | 25000 | 6 | 75000 | 5 | 62500
Oświetlenie terenu, słupy, oprawy, skrzynka sterująca | kpl/kontener | 6250 | 3 | 18750 | 2 | 12500 | 2 | 12500 | 6 | 37500 | 5 | 31250
CCTV z rejestratorami i instalacją | kpl/obiekt | 112000 | 1 | 112000 | 1 | 112000 | 1 | 112000 | 1 | 112000 | 1 | 112000
System ochrony technicznej z instalacją | kpl/obiekt | 75000 | 1 | 75000 | 1 | 75000 | 1 | 75000 | 1 | 75000 | 1 | 75000
Okablowanie systemu ME |  |  |  | 148700 |  | 78700 |  | 78700 |  | 297400 |  | 227400
Okablowanie BESS (DC + AC AUX + FIBER) | kpl/kontener | 70000 | 2 | 140000 | 1 | 70000 | 1 | 70000 | 4 | 280000 | 3 | 210000
Okablowanie SN na terenie obiektu | mb | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Głowice kablowe SN z montażem (obiekt) | szt | 2900 | 3 | 8700 | 3 | 8700 | 3 | 8700 | 6 | 17400 | 6 | 17400
Przyłącze SN |  |  |  | 2304700 |  | 213700 |  | 49700 |  | 1648700 |  | 2468700
Kabel zasilający SN z obiektu do GPZ (240mm2, 20kV) | mb | 290 | 2800 | 812000 | 250 | 72500 | 50 | 14500 | 2000 | 580000 | 3000 | 870000
Głowice kablowe SN z montażem (złącze kablowe) | szt | 2900 | 3 | 8700 | 3 | 8700 | 3 | 8700 | 3 | 8700 | 3 | 8700
Trasa kablowa SN z obiektu do GPZ | mb | 530 | 2800 | 1484000 | 250 | 132500 | 50 | 26500 | 2000 | 1060000 | 3000 | 1590000
Urządzenia energetyczne wg. WP |  |  |  | 130000 |  | 130000 |  | 130000 |  | 130000 |  | 130000
Złącze kablowe / Bramka pomiarowa | szt | 180000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Telemechanika | kpl | 95000 | 1 | 95000 | 1 | 95000 | 1 | 95000 | 1 | 95000 | 1 | 95000
Układ pomiarowo-rozliczeniowy | kpl | 35000 | 1 | 35000 | 1 | 35000 | 1 | 35000 | 1 | 35000 | 1 | 35000
Prace instalacyjne |  |  |  | 71500 |  | 57000 |  | 57000 |  | 118000 |  | 103500
Usadowienie urządzeń na fundamentach (dźwig, drogi tymczasowe) | usługa/kontener | 7500 | 3 | 22500 | 2 | 15000 | 2 | 15000 | 6 | 45000 | 5 | 37500
Instalacja i uruchomienie urządzeń |  | 7000 | 2 | 14000 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | 4 | 28000 | 3 | 21000
Pomiary rezystancji uziemienia i izolacji | urządzenie | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 2 | 20000 | 2 | 20000
Pomiary lini zasilającej | linia | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 1 | 15000
Energetyzacja, pozwolenie na użytkowanie |  | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000
Usługa inwestora zastępczego, gwarancje ubezpieczeniowe NWU i UU |  |  |  | 443714.7 |  | 146593.2 |  | 125273.2 |  | 429052 |  | 513134.7
SUMA EPC |  |  |  | 3856904.7 |  | 1274233.2 |  | 1088913.2 |  | 3729452 |  | 4460324.7
Urządzenia magazynowania energii |  |  |  | 4403000 |  | 2398000 |  | 2398000 |  | 8750000 |  | 6745000
Stacja przekształcania energii 2MVA |  | 715000 | 0 | 0 | 1 | 715000 | 1 | 715000 |  | 0 | 1 | 715000
Stacja przekształcania energii 4MVA |  | 1100000 | 1 | 1100000 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2200000 | 1 | 1100000
Kontenery bateryjne 4.18MWh |  | 1620000 | 2 | 3240000 | 1 | 1620000 | 1 | 1620000 | 4 | 6480000 | 3 | 4860000
Kontenery bateryjne 5MWh | szt | 1950000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EMS BESS kontroler |  | 7000 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | 2 | 14000 | 2 | 14000
EMS Site kontroler z VPN i UPS, licencją i integracją |  | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000
CALKOWITY BUDZET PROJEKTU |  |  |  | 8260000 |  | 3673000 |  | 3487000 |  | 12480000 |  | 11206000
Budżet na MWh |  |  |  | 1032500 |  | 918250 |  | 871750 |  | 780000 |  | 933833.3333